## Sheet1
读
| TX: | F6 03 00 00 00 0A crc_l crc_h
| RX: | 例：F6 03 14 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 B0 D5
| HMI小数位 | 数据内容解析如下：
|  | F6 | 站地址 |  | 报警值 | 报警类型
|  | 03 | 功能码
|  | 14 | 返回地址长度
| #.## | 00 | 一级调压前管路压力（A路） | *100 | 1.6MPa | 低压报警
01
| #.## | 00 | 一级调压前管路压力（B路） | *100 | -10MPa | 低压报警
01
| #.## | 00 | 一级调压后管路压力（A路） | *100 | 1.6MPa | 高压报警
01
| #.## | 00 | 一级调压后管路压力（B路） | *100 | 1.6MPa | 高压报警
01
| #.## | 00 | 出站压力 | *100 | 0.1MPa | 出站压力下限
|  | 01 |  |  | 0.4MPa | 出站压力上限
| #.# | 00 | 换热器温度（A路） | *10.0 | -50～100℃ | 高低温报警范围
01
| #.# | 00 | 换热器温度（B路） | *10.0 | -15～100℃ | 高低温报警范围
01
| #.# | 00 | 出站温度 | *10.0 | -15℃ | 低温报警
|  | 01 |  |  | -20℃ | 低温切断
| #.# | 00 | 出站流量 | *10.0
01
|  | 00 | 可燃气体报警器报警 | 00000000 | 00000001 | 00000010 | 00000100 | 00001000 | 00010000
|  | 00或01 |  | 无报警 | 第1路 | 第2路 | 第3路 | 第4路 | 第五路 | 备注:5路报警随机组合
|  | B0 | 16位CRC功能码
D5