## Sheet2
读
| TX: | 0A 03 00 00 00 09 84 B7
| RX: | 例:0A 03 12 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 AF 44
| HMI小数位 | 数据内容解析如下：
|  | 0A | 站地址
|  | 03 | 功能码
|  | 12 | 返回地址长度
| #.## | 00 | 1#罐压力 | *100
01
| # | 00 | 1#罐液位 | *1.0
01
| #.# | 00 | 出站温度 | *10.0
01
| #.# | 00 | 出站流量 | *10.0
01
| #.## | 00 | 出站压力 | *100
01
|  | 00 | 信号1预留
01
|  | 00 | 信号2预留
01
|  | 00 | 信号3预留
01
|  | 00 | 可燃气体报警器报警 | 00000000 | 00000001 | 00000010 | 00000100 | 00001000 | 00010000
|  | 00或01 |  | 无报警 | 第1路 | 第2路 | 第3路 | 第4路 | 预留 | 备注:5路报警随机组合
|  | 35 | 16位CRC功能码 |  | 储罐区 | 气化区 | 减压区 | 锅炉房 (增压区）
91