## Sheet1
编号 | 问题 | 解答内容 | 提出时间 | 解答时间
1 | 有功需量从哪里读取 | 就是出现的有功功率最大值，详见参考软件中MD页面，就是有功需量 | 2016-04-05 | 2016-04-06
2 | 总有功电度是不是表6中正反总有功电度之和，如果不是请指正 | 总有功电度 实际用电量是 正向总有功电度 （寄存器0040和0041里面存的 表6） 不是正反向电度之和 | 2016-04-05 | 2016-04-06
3 | 表6备注的“电能计算”，是电表计算，还是读取后计算 | 表六 电能计算是 读取数据是 读取寄存器的数据换算成10进制 然后带入公式 最终得出的数据是 电度 电能 | 2016-04-05 | 2016-04-06
4 | 参考网站的MD配置的主要作用是什么 | ?不是很明白问题的内容。哪方面的主要作用？ | 2016-04-05 | 2016-04-06
5 | 表3用功能码03读取的指令怎么写，请给个例子 | 如果用功能吗 03 读取表3的数据 那么地址加偏移地址80H 例如读取电压数据 那么 01 03 0080 0001 CRC 地址 功能码 起始地址 寄存器个数 CRC校验码 | 2016-04-05 | 2016-04-06
6 | 表3中数据如“A相相电压”，计算公式“实际值=DATA/10000*U0*Ur”，实际值和DATA分别表示什么，读出的数据是否需要用这个公式计算，还是读出的数据已经是计算的结果 | 实际值 是最终值 DATA 是读取寄存器里面的数据 U0是电压量程 例如是260（相电压） 电压变比默认为1 实际值 等于读取寄存器的数据除以一万，乘以电压量程260,乘以电压变比 1 | 2016-04-05 | 2016-04-06
1.1 | “有功需量”在《HC-33B三相电量采集模块使用说明书V30》中，是定义在哪个表那个地址位的 | 需要上位机电脑 在单位时间内（参考软件是15分钟一次） 读取有功功率 然后做一个判断 看看那个值最大 | 2016-04-06
3.1 | 表6，从40H和41H读出数据转成十进制为100，是否当前的用电为100度，还是需要使用“电能计算”的公式再去计算出电度 | 需要使用电能计算 再去计算电度 | 2016-04-06
4.1 | 参考网站有个功能叫“MD配置“，设置本月和下月MD预估，请问MD是否参与电费的计算，如果参与是怎么计算的 | 计算公式我专门发文件给你 | 2016-04-06
6.1 | 表3，从00H中读出数据转成十进制为380，是否当前A相相电压380V，还是需要用“实际值=DATA/10000*U0*Ur”去计算出电压 | 380不是电压 需要用公式计算 实际值=380/10000*260*1 | 2016-04-06
7 | 电压量程U0、电流量程I0、电压变比Ur、电流变比Ir，不同客户的配置是否会有不同，还是统一的。 | 电压量程是 相电压 看模块侧面标签 常规产品 电压量程是 260 （260V） 电流量程默认是5(5A) 电压变比 如果现场没有电压互感器 即没有电压变比的环境 那么电压变比默认是1 电压量程260（相电压），对应测量450V以下的线电压，如果现场线电压不超过450V，那么都是可以测量的，电压变比也不用配置 默认都是1 电流变比 是根据现场互感器的量程变化的 例如500A/5A的互感器电流变比是100；200A/5A的互感器电流变比是40 是根据现场互感器的变比情况 来决定电流变比的 | 2016-04-06
8 | DTU和电表的通信已经成功，能否部署一个接电的电表，用来测试真实数据的采集 | 可以，正在办理物联网卡。 | 2016-04-06