## Sheet1
编号 | 问题 | 解答内容 | 提出时间 | 解答时间
1 | 有功需量从哪里读取 | 就是出现的有功功率最大值，详见参考软件中MD页面，就是有功需量 | 2016-04-05 | 2016-04-06
2 | 总有功电度是不是表6中正反总有功电度之和，如果不是请指正 | 总有功电度 实际用电量是 正向总有功电度 （寄存器0040和0041里面存的 表6） 不是正反向电度之和 | 2016-04-05 | 2016-04-06
3 | 表6备注的“电能计算”，是电表计算，还是读取后计算 | 表六 电能计算是 读取数据是 读取寄存器的数据换算成10进制 然后带入公式 最终得出的数据是 电度 电能 | 2016-04-05 | 2016-04-06
4 | 参考网站的MD配置的主要作用是什么 | ?不是很明白问题的内容。哪方面的主要作用？ | 2016-04-05 | 2016-04-06
5 | 表3用功能码03读取的指令怎么写，请给个例子 | 如果用功能吗 03 读取表3的数据 那么地址加偏移地址80H 例如读取电压数据 那么 01 03 0080 0001 CRC 地址 功能码 起始地址 寄存器个数 CRC校验码 | 2016-04-05 | 2016-04-06
6 | 表3中数据如“A相相电压”，计算公式“实际值=DATA/10000*U0*Ur”，实际值和DATA分别表示什么，读出的数据是否需要用这个公式计算，还是读出的数据已经是计算的结果 | 实际值 是最终值 DATA 是读取寄存器里面的数据 U0是电压量程 例如是260（相电压） 电压变比默认为1 实际值 等于读取寄存器的数据除以一万，乘以电压量程260,乘以电压变比 1 | 2016-04-05 | 2016-04-06
1.1 | “有功需量”在《HC-33B三相电量采集模块使用说明书V30》中，是定义在哪个表那个地址位的 | 需要上位机电脑 在单位时间内（参考软件是15分钟一次） 读取有功功率 然后做一个判断 看看那个值最大 | 2016-04-06 | 2016-04-07
3.1 | 表6，从40H和41H读出数据转成十进制为100，是否当前的用电为100度，还是需要使用“电能计算”的公式再去计算出电度 | 需要使用电能计算 再去计算电度 | 2016-04-06 | 2016-04-07
4.1 | 参考网站有个功能叫“MD配置“，设置本月和下月MD预估，请问MD是否参与电费的计算，如果参与是怎么计算的 | 计算公式我专门发文件给你 | 2016-04-06 | 2016-04-07
6.1 | 表3，从00H中读出数据转成十进制为380，是否当前A相相电压380V，还是需要用“实际值=DATA/10000*U0*Ur”去计算出电压 | 380不是电压 需要用公式计算 实际值=380/10000*260*1 | 2016-04-06 | 2016-04-07
7 | 电压量程U0、电流量程I0、电压变比Ur、电流变比Ir，不同客户的配置是否会有不同，还是统一的。 | 电压量程是 相电压 看模块侧面标签 常规产品 电压量程是 260 （260V） 电流量程默认是5(5A) 电压变比 如果现场没有电压互感器 即没有电压变比的环境 那么电压变比默认是1 电压量程260（相电压），对应测量450V以下的线电压，如果现场线电压不超过450V，那么都是可以测量的，电压变比也不用配置 默认都是1 电流变比 是根据现场互感器的量程变化的 例如500A/5A的互感器电流变比是100；200A/5A的互感器电流变比是40 是根据现场互感器的变比情况 来决定电流变比的 | 2016-04-06 | 2016-04-07
8 | DTU和电表的通信已经成功，能否部署一个接电的电表，用来测试真实数据的采集 | 可以，正在办理物联网卡。 | 2016-04-06 | 2016-04-07
7.1 | 电话确认：U0、I0、Ur、Ir在设备首次安装时确定，运行过程中不再变更 | 是的 | 2016-04-11 | 2016-04-11
9 | 参考网站的“实时检测” - “实时数据”中，负载和变压器负荷率计算公式分别是什么，使用HC33B中哪些字段 |  | 2016-04-11
10 | “用电一览”页面的累计功率因素计算公式 |  | 2016-04-11
11 | 总有功电度，即HC33B中“正向总有功电度”，是否从上线开始后一直累计，不会被清零 |  | 2016-04-11

## Sheet2
40220001 | 电表 | TG_watt_Uo | 电压量程 | 电压量程V
40220001 |  | TG_watt_Io | 电流量程 | 电流量程A
40220001 |  | TG_watt_Ur | 电压变比 | 电压变比
40220001 |  | TG_watt_Ir | 电流变比 | 电流变比
40220001 |  | TG_watt_Ua | A相相电压 | A相相电压V
40220001 |  | TG_watt_Ub | B相相电压 | B相相电压V
40220001 |  | TG_watt_Uc | C相相电压 | C相相电压V
40220001 |  | TG_watt_Ia | A相电流 | A相电流A
40220001 |  | TG_watt_Ib | B相电流 | B相电流A
40220001 |  | TG_watt_Ic | C相电流 | C相电流A
40220001 |  | TG_watt_Pa | A相有功功率 | A相有功功率W
40220001 |  | TG_watt_Pb | B相有功功率 | B相有功功率W
40220001 |  | TG_watt_Pc | C相有功功率 | C相有功功率W
40220001 |  | TG_watt_Psum | 总有功功率 | 总有功功率W
40220001 |  | TG_watt_Qa | A相无功功率 | A相无功功率Var
40220001 |  | TG_watt_Qb | B相无功功率 | B相无功功率Var
40220001 |  | TG_watt_Qc | C相无功功率 | C相无功功率Var
40220001 |  | TG_watt_Qsum | 总无功功率 | 总无功功率Var
40220001 |  | TG_watt_PFa | A相功率因数 | A相功率因数
40220001 |  | TG_watt_PFb | B相功率因数 | B相功率因数
40220001 |  | TG_watt_PFc | C相功率因数 | C相功率因数
40220001 |  | TG_watt_PF | 总功率因数 | 总功率因数
40220001 |  | TG_watt_FR | 电网频率 | 电网频率HZ
40220001 |  | TG_watt_Pdemand | 有功需量 | 有功需量W | 没有定义
40220001 |  | TG_watt_kwh_Eq_induct | 感性无功电度 | 感性无功电度KWh
40220001 |  | TG_watt_kwh_Eq_capacit | 容性无功电度 | 容性无功电度KWh
40220001 |  | TG_watt_kwh_Ep | 总有功电度 | 总有功电度KWh
40220001 |  | TG_watt_t_cab | 柜体温度 | 柜体温度ºC
40220001 |  | TG_watt_t_ambient | 环境温度 | 环境温度ºC | 没有定义
40220001 |  | TG_watt_h_ambient | 环境湿度 | 环境湿度 | 没有定义
40220001 |  | TG_watt_Uab | AB线电压 | AB线电压V
40220001 |  | TG_watt_Ubc | BC线电压 | BC线电压V
40220001 |  | TG_watt_Uca | CA线电压 | CA线电压V
40220001 |  | TG_watt_Ssum | 总视在功率 | 总视在功率VA |  | Sched时 | Sync分 | REP NAME
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum | 累计用电量 | 累计用电量KWh | kwh_sum = 40220001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10 | summary
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_yearly | 年度用电量 | 年度用电量KWh | kwh_sum_yearly +=40220001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10 | yearly
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 月度用电量 | 月度用电量KWh | kwh_sum_monthly += 40220001_TG_watt_kwh_Ep -上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10 | monthly
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_daily | 日用电量 | 日用电量KWh | kwh_sum_daily += 40220001_TG_watt_kwh_Ep -上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_sum | 累计电费 | 累计电费（元） | watt_charge_sum += AGGR_TG_watt_charge_daily - 上一次AGGR_TG_watt_charge_daily | 0 | 10 | summary
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_yearly | 年度电费 | 年度电费（元） | watt_charge_yearly += AGGR_TG_watt_charge_daily - 上一次AGGR_TG_watt_charge_daily | 0 | 10 | yearly
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_monthly | 月度电费 | 月度电费（元） | watt_charge_monthly += AGGR_TG_watt_charge_daily - 上一次AGGR_TG_watt_charge_daily | 0 | 10 | monthly
40220001 |  | AGGR_TG_watt_price_avg_monthly | 月平均电价 | 月平均电价（元） | 40220001_AGGR_TG_watt_charge_monthly/AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 0 | 10 | monthly
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_peak_daily | 日峰时用电 | 日峰时用电KWh | peak+= 40220001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_valley_daily | 日谷时用电 | 日谷时用电KWh | valley += 40220001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_flat_daily | 日平时用电 | 日平时用电KWh | flat += 40220001_TG_watt_kwh_Ep -上一次40220001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_peak_daily | 日峰时电费 | 日峰时电费（元） | 40220001_AGGR_TG_watt_kwt_peak_daily * 单价 | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_valley_daily | 日谷时电费 | 日谷时电费（元） | 40220001_AGGR_TG_watt_kwt_valley_daily * 单价 | 0 | 10
40220001 |  | AGGR_TG_watt_charge_flat_daily | 日平时电费 | 日平时电费（元） | 40220001_AGGR_TG_watt_kwt_flat_daily * 单价 | 0 | 10
40220001 | 电表 | AGGR_TG_watt_charge_daily | 日用电费 | 日用电费（元） | sum(当日40220001_AGGR_TG_watt_charge_*_daily) | 0 | 10
40180001 | 进、出线 | AGGR_TG_watt_kwh_sum | 累计用电量 | 累计用电量KWh | kwh_sum += 电表AGGR_TG_watt_kwh_sum - 上一次AGGR_TG_watt_kwh_sum | 24 | 10 | summary
40180001 |  | AGGR_TG_watt_P_sum | 实时总功率 | 实时总功率W | P_sum += 电表AGGR_TG_watt_P_sum - 上一次AGGR_TG_watt_P_sum | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_yearly | 年度用电量 | 年度用电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 月度用电量 | 月度用电量KWh |  | 24 | 10 | monthly
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_daily | 日用电量 | 日用电量KWh |  | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwt_peak_daily |  | 每日峰时用电 | peak+= 40180001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40180001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwt_valley_daily |  |  | valley += 40180001_TG_watt_kwh_Ep - 上一次40180001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_kwt_flat_daily |  |  | flat += 40180001_TG_watt_kwh_Ep -上一次40180001_TG_watt_kwh_Ep | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_peak_daily |  |  | 40180001_AGGR_TG_watt_kwt_peak_daily * 单价 | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_valley_daily |  |  | 40180001_AGGR_TG_watt_kwt_valley_daily * 单价 | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_flat_daily |  |  | 40180001_AGGR_TG_watt_kwt_flat_daily * 单价 | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_daily |  |  | sum(当日40180001_AGGR_TG_watt_charge_*_daily) | 0 | 10
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_sum | 累计电费 | 累计电费（元） | AGGR_TG_watt_charge_sum += 昨日AGGR_TG_watt_charge_daily | 24 | 10 | summary
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_yearly | 年度电费 | 年度电费（元） | AGGR_TG_watt_charge_yearly += 昨日AGGR_TG_watt_charge_daily | 24 | 10 | yearly
40180001 |  | AGGR_TG_watt_charge_monthly | 月度电费 | 月度电费（元） | AGGR_TG_watt_charge_monthly += 昨日AGGR_TG_watt_charge_daily | 24 | 10 | monthly
40180001 | 进、出线 | AGGR_TG_watt_price_avg_monthly | 月平均电价 | 月平均电价（元） | 40180001_AGGR_TG_watt_charge_monthly/AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 24 | 10 | monthly
40160001 | 客户 | AGGR_TG_watt_kwh_sum | 累计用电量 | 累计用电量KWh | 所有进线_AGGR_TG_watt_kwh_sum累加 | 24 | 10 | summary
40160001 |  | AGGR_TG_watt_P_sum | 实时总功率 | 实时总功率W | 所有进线_AGGR_TG_watt_P_sum累加 | 0 | 10
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_yearly | 年度用电量 | 年度用电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 月度用电量 | 月度用电量KWh |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_daily | 日用电量 | 日用电量KWh | 所有进线_AGGR_TG_watt_kwh_sum_daily累加 | 0 | 10
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_sum | 累计电费 | 累计电费（元） |  | 24 | 10 | summary
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_yearly | 年度电费 | 年度电费（元） |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_monthly | 月度电费 | 月度电费（元） |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_price_avg_monthly | 月平均电价 | 月平均电价（元） | 40160001_AGGR_TG_watt_charge_monthly/AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_peak_yearly | 年度峰时电费 | 年度峰时电费（元） |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_peak_monthly | 月度峰时电费 | 月度峰时电费（元） |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_valley_yearly | 年度谷时电费 | 年度谷时电费（元） |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_valley_monthly | 月度谷时电费 | 月度谷时电费（元） |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_flat_yearly | 年度平时电费 | 年度平时电费（元） |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_charge_flat_monthly | 月度平时电费 | 月度平时电费（元） |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_peak_yearly | 年度峰时电量 | 年度峰时电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_peak_monthly | 月度峰时电量 | 月度峰时电量KWh |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_valley_yearly | 年度谷时电量 | 年度谷时电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_valley_monthly | 月度谷时电量 | 月度谷时电量KWh |  | 24 | 10 | monthly
40160001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_flat_yearly | 年度平时电量 | 年度平时电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40160001 | 客户 | AGGR_TG_watt_kwh_flat_yearly | 月度平时电量 | 月度平时电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40080001 | 租户 | AGGR_TG_watt_P_sum | 实时总功率 | 实时总功率KW | 所有客户_AGGR_TG_watt_P_sum累加 | 0 | 10
40080001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_monthly | 月度用电量 | 月度用电量KWh |  | 24 | 10 | monthly
40080001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum_yearly | 年度用电量 | 年度用电量KWh |  | 24 | 10 | yearly
40080001 |  | AGGR_TG_watt_carbo_yearly | 年度碳排量 | 年度碳排量（吨） |  | 24 | 10 | yearly
40080001 |  | AGGR_TG_watt_si_yearly | 年度硫排量 | 年度硫排量（吨） |  | 24 | 10 | yearly
40080001 |  | AGGR_TG_watt_charge_sum | 累计电费 | 累计电费（元） |  | 24 | 10 | summary
40080001 |  | AGGR_TG_watt_kwh_sum | 累计用电量 | 累计用电量KWh |  | 24 | 10 | summary